FIRMA INSTALACYJNO -BUDOWLANA

MGR INŻ. EDYTA PATRZYK

97-400 BEŁCHATÓW, UL.KACZEŃCOWA 12

tel.  663 35 48 48

| INWESTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ### W ŁODZI, ### 92-213 ŁÓDŹ, UL. POMORSKA 251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMAT: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA, KANALIZACYJNA, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI W PRZEBUDOWYWANYM LOKALU USŁUGOWYM W BUDYNKU WIELORODZINNYM NA GABINETY STOMATOLOGICZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADRES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bełchatów, woj. łódzkie działki nr ewid. 360/2 obręb 14 miasto Bełchatów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BRANŻA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### SANITARNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FAZA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### PROJEKT BUDOWLANY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DZIAŁKA NR: |  | 360/1 obręb 14 miasto Bełchatów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

AUTOR OPRACOWANIA:                           Data:                             Podpis:

| Projektował: | mgr inż. Edyta Patrzyk upr.bud.201/01/WŁ | Specjalność instalacyjna Wrzesień 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- |

# SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

#### I.CZĘŚĆ OPISOWA

1.1 Przedmiot opracowania

1.2 Opis  planu zagospodarowania działki

1.3 Podstawa opracowania

1.4 Opis techniczny instalacji wodociągowej

1.5 Opis techniczny instalacji kanalizacyjnej

1.6 Opis techniczny instalacji co

1.7 Opis techniczny instalacji wentylacji mechanicznej

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

-Rzut instalacji wod-kan.–przyziemie   skala 1:100        Rys. nr 01

-Rzut instalacji c.o.–przyziemie             skala 1:100        Rys. nr 02

-Rzut instalacji wentylacji mechanicznej –

przyziemi            skala 1:100       Rys. nr 03

### OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej  i klimatyzacji w przebudowywanym lokalu usługowym w budynku wielorodzinnym na gabinety stomatologicze 
w Bełchatowie  na terenie działki nr 360/2 obręb 14 miasto Bełchatów, którego Inwestorem jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwesytetu Medycznego w Łodzi, 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251, woj.łódzkie.

I.CZĘŚĆ OPISOWA

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej
 i klimatyzacji w przebudowywanym lokalu usługowym w budynku wielorodzinnym 
na gabinety stomatologicze w Bełchatowie  na terenie działki nr 360/2 obręb 14 miasto Bełchatów, którego Inwestorem jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwesytetu Medycznego w Łodzi, 92-213 Łódź, 
ul. Pomorska 251, woj.łódzkie.

1.2.OPIS PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

-Działka nr 360/2 znajduje się w Bełchatowie, woj.łódzkie;

-Nie zachodzi kolizja z ewentualną siecią drenarską. W przypadku zaistnienia takowej kolizji należy ją rozwiązać zgodnie z przepisami odrębnymi i przedstawić 
do odpowiedniej spółki wodnej;

-Projektowane zagospodarowanie terenu: wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej w przebudowywanym lokalu usługowym w budynku wielorodzinnym na gabinety stomatologicze;

-Teren rozpatrywanej działki nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

-Działka nie znajduje się w strefie wpływów eksploatacji górniczej;

-Projektowany rurociąg nie jest przedsięwzięciem, które  mogłoby oddziaływać 
na środowisko i zdrowie użytkowników w znaczeniu Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.

-Dane kubaturowe: nie dotyczy.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

-aktualnego podkładu geodezyjnego;

-wizji lokalnej w terenie;

-przepisów i wytycznych w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji	wodociągowych i kanalizacyjnych.

1.4.OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

Celem projektowanej instalacji wody zimnej jest doprowadzenie wody 
do poszczególnych punktów poboru wody i na cele budowy.

Przebudowywany lokal usługowy posiada opomiarowanie wody z sieci wodociągowej. Natomiast pozostałą część instalacji przewidziano wykonać z rur PP łączonych metodą zgrzewania, PE łączonych metodą zaciskową lub z miedzi łączonej 
metodą lutowania. Rozmieszczenie punktów poboru wody oraz średnice poszczególnych odcinków instalacji wodociągowej przedstawiono na rys. nr 01 .

Odcinki poziome instalacji należy umieścić w ścianach budynku lub pod posadzką (ok.15 cm) w rurach ochronnych. Przejścia rur przez stropy lub przez inne przegrody budowlane należy również zabezpieczyć rurą ochronną. Wykaz urządzeń sanitarnych podano w pkt.1.8. Zaprojektowano baterie umywalkowe 
i zlewozmywakowe stojące oraz natryskowe ścienne.

Rurociągi należy mocować do ścian i stropów za pomocą haków. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne.

Próbę ciśnieniową należy wykonać na ciśnienie 0,6 MPa.

Wszystkie roboty związane z budową instalacji należy wykonać zgodnie 
z „WARUNKAMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH” cz.II, oraz zgodnie z przepisami BHP i wymogami stosowanych norm.

Zaopatrzenie projektowanego budynku w wodę odbywać się będzie za istniejącej instalacji wodociągowej.

1.5.OPIS TECHNICZNY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ.

Wykonanie instalacji kanalizacyjnej zaprojektowano z rur PCW wg średnic pokazanych na rys. nr 01. Rury PCW łączy się za pomocą uszczelek na wcisk. Instalacja kanalizacyjna jest zaopatrzona w dwie rury wywiewne PCW o średnicy 0,110m wychodzące ponad dach budynku. Podłączenie wszystkich urządzeń sanitarnych zaprojektowano o średnicy 0,05m z wyjątkiem podłączeń WC, gdzie średnica podłączenia wynosi 0,110 m oraz zlewozmywaka-0,075m.

Poszczególne odcinki instalacji należy zamontować zgodnie  ze spadkami przedstawionymi na rysunkach. Przejście kanalizacji sanitarnej przez ścianę należy wykonać w rurze osłonowej stalowej o średnicy 273mm i uszczelnić.

Odprowadzenie ścieków będzie odbywać się do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej.

1.6.OPIS TECHNICZNY CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Na rys. nr 02 przedstawiono schemat rozmieszczenia grzejników 
w projektowanym budynku. Instalację centralnego ogrzewania można wykonać z rur miedzianych łączonych przez lutowanie lub metodą zaciskową, rur PP lub innego równorzędnego materiału. Po wykonaniu instalacji należy ją poddać próbom ciśnieniowym ”na zimno” i „na gorąco”.

Zaprojektowano ogrzewanie za pomocą istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w rozpatrywanym lokalu usługowym w budynku wielorodzinnym.

1.7.OPIS TECHNICZNY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Celem projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej jest poprawienie wentylowania i przewietrzania przebudowywanego lokalu usługowego w budynku wielorodzinnym.

Zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej z rur z blachy galwanizowanej w pomieszczeniach gabinetów stomatologicznych. Wymiana powietrza w tych pomieszczeniach odbywać się będzie za pomocą dwóch central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych podwieszanych. Przewidziano dwie centrale wentylacyjne 
 o wydajności min.200m3/h:

-pom. 0.04 i po. 0.09- -ok. 4 wymian/godzinę;

Czerpnie i wyrzutnie do projektowanych central wentylacyjnych należy usytuować 
w odległościach zgodnych z obowiązującymi przepisami i normami.

Po zmontowaniu instalacji wentylacji mechanicznej należy bezwzględnie instalację poddać dezynfekcji i próbie szczelności oraz wydajności urządzeń.

W pomieszczeniach nr 0.05, 0.06, 0.07 zaprojektowano wentylatory wyciągowe z wyłącznikiem oświetlenia, typu np. Silent zgodnie z rys. nr 03. Wyciąg z tych wentylatorów należy skierować do kominów wentylacyjnych (po uprzednim ich sprawdzeniu ) lub bezpośrednio na zewnątrz poprzez ścianę budynku. Na rys. nr 03 przedstawiono schemat wentylacji mechanicznej w rozpatrywanym lokalu. Czerpnie powietrza powinny być umieszczone co najmniej 2 m ponad poziomem terenu.

Bilans powietrza przedstawia się następująco:

| Lp. | Nazwa i numer pomieszczenia | Ilość nawiewanego powietrza m3/h | Ilość wywiewanego powietrza m3/h |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gabinet IV pom. Nr 0.04 | 160 | 180 |
| 2. | Gabinet V pom. Nr 0.09 | 170 | 190 |

###### Uwaga! Dobór i rodzaj urządzeń wentylacyjnych wg odrębnego opracowania.

###### W ninejszym opracowaniu przedstawiono wydajność minimalną jaką mają posiadać urządzenia.

Wszystkie roboty związane z budową instalacji należy wykonać zgodnie 
z „WARUNKAMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH” cz.II, oraz zgodnie z przepisami BHP i wymogami stosowanych norm.

OPRACOWAŁ:

Mgr inż. Edyta Patrzyk

Nr upr. bud. 201 / 01 / WŁ

Bełchatów 16.09.2018r.

##### OŚWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, tekst jednolity Dz. U. 
nr z dnia 5 grudnia 2003r. z póź. zmianami, w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. 
o zmianie Ustawy Prawo budowlane Dz.U. Nr 93 z 2004r. pkt.8 dot. Art.20 ust.4 oświadczam, że:

Projekt budowlany wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
 w przebudowywanym lokalu usługowym w budynku wielorodzinnym na gabinety stomatologicze w Bełchatowie  na terenie działki nr 360/2 obręb 14 miasto Bełchatów, którego Inwestorem jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwesytetu Medycznego w Łodzi, 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251, woj.łódzkie.

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Mgr inż. Edyta Patrzyk

Nr upr. bud. 201 / 01 / WŁ

INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

FIRMA INSTALACYJNO -BUDOWLANA

MGR INŻ. EDYTA PATRZYK

97-400 BEŁCHATÓW, UL.KACZEŃCOWA 12

tel.  663 35 48 48

PRZEDSIĘWZIĘCIE: WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA,
                                               KANALIZACYJNA, CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
                                                WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI
                                                W PRZEBUDOWYWANYM LOKALU USŁUGOWYM 
                                                W BUDYNKU WIELORODZINNYM NA GABINETY
                                               STOMATOLOGICZNE

ADRES:                     BEŁCHATÓW,  WOJ. ŁÓDZKIE

DZ NR 360/2 OBRĘB 14 M. BEŁCHATÓW

### INWESTOR:    SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ      
                        CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI, 92-213 ŁÓDŹ, UL. POMORSKA 251

### PROJEKTANT: MGR INŻ. EDYTA PATRZYK

UPR. BUD. NR 201/01/WŁ

1.      PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszą informację opracowano na podstawie rozporządzenia ministra infrastruktury 
z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.).

2.      ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI

Zakres robót obejmuje wykonanie prac instalacyjnych związanych z montażem rur wodociągowych i kanalizacyjnych oraz c.o., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji metodami tradycyjnymi, czyli na skręcanie, zgrzewania i na wcisk oraz spawanie, lutowanie.

3.      WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

Działka jest zabudowana.

4.      ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Uznano, że na rozpatrywanym terenie nie występują żadne elementy mogące stwarzać

zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

5.      INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW.

Nie przewiduje się występowania robót szczególnie niebezpiecznych. Ze względu 
na nieliczne zatrudnienie przy realizacji montażu instalacji wod-kan i c.o. oraz wentylacji mechanicznej i klimatyzacji osobą wyznaczoną do prowadzenia instruktażu podstawowego i bezpośredniego jest kierownik robót instalacyjnych.

6.      WNIOSKI KOŃCOWE.

W rozumieniu rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia rozpatrywany zakres robót nie wymaga sporządzenia Planu Bioz.

OPRACOWAŁ:

Mgr inż. Edyta Patrzyk

Upr. bud. nr 201/01/WŁ