| Instalacje Elektryczne i Antenowe „AZART” Inż. Marek Wirtek Ul. Północna 6 97-371 Wola Krzysztoporska tel :601 28 27 99 #### NIP : 769-110-92-51 Regon : 590072436 |  |
| --- | --- |
| TEMAT : | BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ MIEJSCOWOŚĆ: Bełchatów, obręb 14, dz. nr 360/2 |
| ADRES : | Bełchatów, obręb 14, dz. 360/2 |
| OBIEKT : | PRZEBUDOWA LOKALU USŁUGOWEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM NA GABINETY STOMATOLOGICZNE dz. nr 360/2 w m-ci Bełchatów, obręb 14 |
| INWESTOR : | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 92-213 Łódź, ul. Pomorska 25 |
| PROJEKTANT : | ## Marek Wirtek UPRAWNIENIA NR GP.IV.7342/263/94 w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej |
| ETAP : | Projekt budowlany |
|  | BEŁCHATÓW, pażdziernik 2019 r. |

PROJEKT   BUDOWLANY

DOTYCZY: PRZEBUDOWY LOKALU USŁUGOWEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM

WIELORODZINNYM NA  GABINETY STOMATOLOGICZNE  -

instalacji elektrycznej wewnętrznej.

ADRES:    Bełchatów, dz. nr 360/2, obręb 14.

INWESTOR:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny

Szpital KlinicznyUniwersytetu Medycznego w Łodzi, 92-213 Łódż,

ul. Pomorska 25

PROJEKTANT: inż. Marek Wirtek

upr. proj. GP.IV.7342/263/94

Bełchatów, październik 2019r.

SPIS  TREŚCI

1.Podstawa opracowania.

2.Zakres opracowania.

3.Opis techniczny.

4.Obliczenia techniczne.

5.Wykaz rysunków.

PODSTAWA  OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:

1.Mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500,

2.Zlecenie Inwestora,

3.Projekt architektoniczny obiektu,

4.Odpowiednie normy i przepisy PBUE,

5.Wizję lokalną w terenie.

# ZAKRES  OPRACOWANIA

1.Wprowadzenie.

2.Opis techniczny instalacji.

3.Ochrona przeciwporażeniowa.

4.Obliczenia techniczne.

5.Rysunki.

- Wprowadzenie.

Projekt techniczny instalacji elektrycznej wewnętrznej dla przebudowy lokalu usługowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na gabinety stomatologiczne opracowany został w oparciu o przygotowany wcześniej projekt architektoniczny przebudowy wraz z rozmieszczeniem pomieszczeń o odpowiednim charakterze i przeznaczeniu. Instalacja elektryczna została zaprojektowana w oparciu o bilans mocy urządzeń zainstalowanych w obiekcie.

- Opis techniczny instalacji.

  - Zasilanie obwodów elektrycznych.

Na RYS.E-01, RYS.E-02, RYS.E-03 pokazano schemat główny instalacji elektrycznej wewnętrznej dla przebudowy lokalu usługowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na gabinety stomatologiczne.

Zasilanie przewidziano z istniejącego WLZ i projektowanej rozdzielni skrzynkowej RG1 zasilającej przebudowaną część obiektu. Z rozdzielni RG1 należy zasilić  poszczególne obwody przebudowanej część obiektu. Obwody zasilające pomieszczenia należy wprowadzić do projektowanej rozdzielni. Wszystkie obwody należy zasilić z rozdzielni RG1  poprzez wyłączniki samoczynne o charakterystyce B oraz wyłączniki różnicowo -  prądowe o odpowiednim prądzie znamionowym.

Na RYS.E-04 pokazano schemat obwodów w rozdzielni RG1.

Zasilanie obwodów odpływowych z rozdzielni RG   wykonać przewodami YDYp3x2,5mm2, YDYp3x1,5mm2 , YDYp4x1,5mm2 , YDY5x2,5mm2 układanymi pod tynkiem w izolacji 750V.

Rozdzielnię RG1 zasilić z istniejącego kabla WLZ. Zasilanie WLZ wykonane kablem YKY 5x10mm2 .

Zasilanie WLZ jest tematem odrębnego opracowania.

Gniazda montować na wysokości 110cm od podłogi.

Wyłączniki montować na wysokości 145cm od podłogi.

Wyłączniki samoczynne firmy Fael-Legrand (lub inne atestowane).

Stosować osprzęt hermetyczny IP44.

Oprawy oświetleniowe w wykonaniu IP44 – oprawy oznaczone EW – ewakuacyjne.

Zestawienie mocy zainstalowanej:

| LP | Wyszczególnienie i Charakterystyka | Ilość sztuk | Moc jednostkowa kW | Moc ogółem kW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oświetlenie | 25 3 | 0,116 0,010 | 2,90 0,030 |
| 2 | Gniazda 230V + 400V | 30+1 | 0,30+4,0 | 13 |
| 3 | Kurtyna powietrzna | 1 | 2,4 | 2,4 |
| 4 | Wentylacja | 4 + 2 |  | 14 |
|  | RAZEM |  |  | 32,33 |

- Ochrona przeciwporażeniowa.

Jako system ochrony od porażeń przyjąć należy metodę szybkiego wyłączenia za pomocą wyłączników różnicowo – prądowych. Sieć wykonać jako układ TN-S przy zasilaniu z sieci TN-C.

- Obliczenia techniczne.

Dla rozdzielni RG1:

Moc zainstalowana:

Pi =  32,33 kW

Współczynnik jednoczesności  kj = 0,5

Moc obciążenia

Po = kj * Pi = 16,17 kW

Prąd obciążenia

Po                           16170

Io = ---------------------- = ----------------------- =  25,9 A

√  3 * Un*cos          √ 3 * 400 *0,9

Dobieram zabezpieczenie główne do RG1 - S303C32A, kabel WLZ – YKY5x10mm2.

Sprawdzenie dopuszczalnej wartości uziemienia ochronnego

Ua = 25V

k=1,2                                                        Ua

ΔI = 0,1A                                     Ra < -------                          Ia=k*ΔI = 1,2*0,1 = 0,12A

Ia

Ra < 208,3 Ω

- Zabezpieczenie pożarowe.

- W rozdzielni głównej RG należy zainstalować wyłącznik główny mocy z cewką napięciową wyłączającą.

- Przy wejściu głównym zainstalować ręczny ostrzegacz pożarowy typu ROP-A koloru czerwonego.

- Ręczny ostrzegacz pożarowy połączyć z wyłącznikiem głównym pożarowym w rozdzielni RG za pomocą przewodu odpornego na temperaturę typuYnTKSYekw2x2x1,0mm2.

- Do oświetlenia dróg ewakuacyjnych zastosować oprawy LED z piktogramem oznaczone jako „EW”. Zasilanie w/w opraw przewodem ognioodpornym typu YnTKSYekw 1x4x1,05mm2. Natężenie oświetlenia awaryjnego wzdłuż dróg ewakuacji – 1lx, przy urządzeniach pożarowych (hydrantach) – 5lx.

Rysunki.

RYS.E-01 – Schemat instalacji elektrycznej – oświetlenie.

RYS.E-02 – Schemat instalacji elektrycznej – gniazda.

RYS.E-03 – Schemat instalacji elektrycznej – wentylacja.

RYS.E-04 – Schemat rozdzielni RG.