Łódź, dn. 14.04.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: Wymiana dźwigu szpitalnego 
w budynku Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy 
ul. Pomorskiej 251.  - nr. sprawy: ZP/22/2020.

Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania od Wykonawców. Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

W załączniku do SIWZ Część A (Program Funkcjonalno-Użytkowy) roz. I Część opisowa, pkt.5,ppkt. 5.3 mówi o konieczności wymiany prowadnic kabinowych i przeciwwagi na nowe.

Pkt. 5.8 mówi o wykonaniu pionowania prowadnic kabiny i przeciwwagi, tak jakby Zamawiający dopuszczał ich pozostawienie.

Proszę o określenie czy Zamawiający dopuszcza możliwość pozostawienia prowadnic (kabinowych i przeciwwagi) w przypadku małego zużycia tychże elementów.

Ponieważ dźwig w naszym szpitalu jest intensywnie eksploatowany i w obecnym rozwiązaniu nie zawiera przeciwwagi (jest podnoszony siłownikiem hydraulicznym) dlatego wymagamy wymiany na nowe prowadnic kabiny oraz zabudowanie nie istniejących obecnie prowadnic przeciwwag.

Pytanie 2.

W punkcie 5.22 mowa o naprawie uszkodzonej posadzki przy drzwiach na każdej kondygnacji.

Czy zamawiający może określić rodzaj wykończenia naprawianej posadzki (masa samopoziomująca, konkretny model płytek)? Prosimy o uszczegółowienie.

Podłoga na wszystkich poziomach wykonana jest z lastryko. Wnęki otworów do drzwi szybowych (głębokość około 0,6m) wyłożone są płytkami typu gres. Wykończenie powierzchni wszystkich wnęk należy wykonać płytkami typu gres, antypoślizgowymi, w kolorze szarym, zbliżonym kolorystycznie do pozostałej powierzchni piętra.

Pytanie 3.

W punkcie 5.23 Zamawiający wymaga malowania powierzchni przy drzwiach wejściowych do windy.

Standardowo po zakończonych pracach wykańczane są glify przy drzwiach szybowych oraz malowanie powierzchni ok.20cm dookoła wejścia do kabiny dźwigu.

Ściana na której znajduję się dźwig ma bardzo dużą powierzchnię, co w przypadku odmalowania jej na każdym piętrze powinno zostać uwzględnione w kosztorysie.

Prosimy Zamawiającego o określenie powierzchni jaka ma zostać odmalowana przy pracach wymiany dźwigu.

Wszystkie ściany z otworem szybowym mają powierzchnię do pomalowania około 10m2 każda. Należy pomalować te ściany do najbliższych narożników farbą emulsyjną, zmywalną w kolorze białym.

Pytanie 4

W roz..III (Charakterystyka techniczna, część nr.1), Zamawiający określa oczekiwane zużycie energii zespołu napędowego poniżej 4kW(w zależności od obciążenia kabiny). Zespół napędowy podczas jazdy ze zrównoważonym obciążeniem może zużywać bardzo mało energii, natomiast przy jeździe z pustą kabiną znacznie więcej.

Prosimy Zamawiającego o rozwinięcie pojęcia „ w zależności od obciążenia kabiny”?

Zamawiający potwierdza, że winda potrzebuje najwięcej mocy gdy jedzie pusta 
lub z maksymalnym obciążeniem. Określenie dotyczy średniej mocy pobieranej dla windy 
z pełnym (brakiem) obciążeniem.

Pytanie 5

W charakterystyce technicznej roz. III mamy informację o liczbie przystanków 6 i drzwiach otwieranych automatycznie i centralnie, natomiast w dalszej części opisu informującego o wystroju kabiny pojawia się zapis:„Typ drzwi: automatyczne, teleskopowe, dwuskrzydłowe lewe”.

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jaki rodzaj drzwi ma być zastosowany.

Wymagamy drzwi automatycznych, teleskopowych, dwuskrzydłowych, otwieranych centralnie.

Pytanie 6

W charakterystyce technicznej wystroju kabiny, pojawia się informacja konieczności zastosowania ruchomej podłogi. W obecnie produkowanych dźwigach system sterownia dźwigu, dopuszcza jedynie dostosowanie trwałych konstrukcji. Bardzo prosimy Zamawiającego o wykreślenie z specyfikacji tego zapisu.

Zamawiający koryguje i wykreśla zapis ze SIWZ.

Pytanie 7

Zamawiający oczekuje zastosowania sygnalizacji pożarowej – połączenie z centralką p.poż. zainstalowaną w szpitalu. Prosimy o określenie typu centrali oraz odległości w jakiej znajduje się ona od szybu.

Centrala typu POLON 4900, szacunkowa odległość - 15mb od obecnej maszynowni.

Pytanie 8

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie montażu kontroli dostępowej na każdym przystanku. W pkt 7. Części opisowej pojawia się informacja by czytnik kart nie był zamontowany na najniższym poziomie. W części opisowej wymagań szybu, pojawia się informacja by dźwig był wyposażony w zabezpieczenia uniemożliwiające uruchomienie go niepożądanym osobom. Czy zamawiający rozumie przez to zastosowanie kontroli dostępu wewnątrz kabiny(w panelu dyspozycji)  i poruszanie się dźwigu tylko osobom wyposażonym w kartę dostępu?

Zostało to wg nas opisane jednoznacznie, tym niemniej Zamawiający uściśla. 
Od strony kabiny użytkownik może wybrać bez dodatkowej autoryzacji dowolny poziom, poza poziomem najniższym który wymaga dodatkowo przekręcenia kluczyka w stacyjce znajdującej się w kabinie. Od strony zewnętrznej, na najniższym poziomie można wezwać kabinę bez dodatkowej autoryzacji, na pozostałych poziomach aktywacja przycisku wezwania wymaga użycia karty kontroli dostępu.

Pytanie 9

W charakterystyce technicznej rozdział III, zamawiający oczekuje by dźwig spełniał szereg norm, w tym Unijną dyrektywę dźwigową o kompatybilności elektromagnetycznej. Podany numer dyrektywy nie odnosi się do kompatybilności elektromagnetycznej (taka dyrektywa ma numer 2014/30/UE). Bardzo proszę o potwierdzenie że chodzi właśnie o dyrektywę numer 2014/30/UE

Zamawiający potwierdza, iż chodzi o dyrektywę numer 2014/30/UE.

Pytanie 10

W formularzu ofertowy (załącznik nr.1), ppkt.10 mówi o dołączeniu dokumentów „ poświadczających, że użyte wyroby posiadają deklarację zgodności producenta oraz certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z dyrektywą 93/42/EW/G”. Dyrektywa ta dotyczy wyrobów medycznych, nie urządzeń dźwigowych. Bardzo prosimy o wykreślenie z dokumentacji SIWZ (załącznik nr.1 ppkt. 10 z formularza ofert) ww. zapisu.

Na etapie składania ofert Zamawiający odstępuje od wymogu złożenia dokumentów 
o których mowa w załączniku nr 1, podpunkt 10 i pkt. VI. ppkt. 20 załącznik nr 18 do oferty. 
Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia przed podpisaniem umowy deklaracji zgodności producenta oraz certyfikatów CE na użyte wyroby, które tego wymagają zgodnie z przepisami prawa.

Pytanie 11

W dokumentacji SiWZ rozdział .XIII, ppkt.3 mówiącym o terminie gwarancji, pojawia się zapis dotyczący terminu płatności.(min.36 m-cy-max 60 mc-cy)

Zapis ten wprowadza sprzeczność z odniesieniem się do podanego pkt.5 formularza ofert, który mówi o udzielonym czasie gwarancji.

Bardzo proszę wyjaśnienie czy zamawiający ocenia termin udzielonej gwarancji czy rozłożenie płatności za wykonane prace.

Zamawiający potwierdza, że w dokumentacji SIWZ rozdział XIII, ppkt.3 jest mowa 
o terminie gwarancji.

Termin gwarancji (min. 36 m-cy – max. 6o m-cy).

Zamawiający będzie liczył termin gwarancji wg. n/w zasad: punktowany termin minimalny wynosi 36 m-cy. Punktowany maksymalny termin gwarancji wynosi 60 m-cy. 
Wpis pkt. 5 formularza ofertowego.

Termin płatności jest jednorazowy, określony w pkt. 3 SIWZ.

Powyższe odpowiedzi stają się obowiązujące w niniejszym postępowaniu.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert.

Miejsce i termin składania ofert do 21.04.2020 r. godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.04.2020 r. o godz. 12.15 w budynku Szpitala, pok. 246 (parter) w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.

Dziękujemy za złożone zapytania.

# Kierownik Działu Zamówień Publicznych, 
Marketingu i Promocji

mgr Tomasz Miazek