Część A – Załączniki do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

PRAC  INSTALACYJNYCH 
           I TOWARZYSZĄCYCH  PRAC  BUDOWLANYCH

Nazwa nadana zamówieniu:

Dostawa i montaż klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku przy 
ul. Pankiewicza 16 Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251

Kody CPV:

45.31.12.00-2 – Instalacje elektryczne;

45.33.12.00-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

45.40.00.00-1 -  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Adres obiektu:

Łódź, ul. Pankiewicza 16,

Imiona i nazwiska osób opracowujących specyfikację techniczną:

Jacek Rubas

Tomasz Miazek

kwiecień 2020

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

PRAC  INSTALACYJNYCH 
           I TOWARZYSZĄCYCH  PRAC  BUDOWLANYCH

- Część opisowa

1.1 Przedmiotem opracowania Dostawa i montaż klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku przy ul. Pankiewicza 16 Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251

Prace realizowane będą w funkcjonującym obiekcie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego 
LOKALIZACJA - ul. Pankiewicza16 w Łodzi.

Termin realizacji – wykonania przedmiotu zamówienia maksymalnie: 6 tygodni od daty podpisania umowy

Budynek jest wyposażony w instalacje:

- centralnego ogrzewania,

- elektryczną,

- wodno-kanalizacyjną,

- słaboprądową (telefoniczną i internetową),

- wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,

- klimatyzacji.

Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji ochładzania pomieszczeń w wybranych pomieszczeniach przy zastosowaniu systemu z zmiennym przepływem czynnika w wymienionych obiektach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac potrzebnych do prawidłowego działania systemu klimatyzacji w tym wykonania zasilania elektrycznego oraz wszelkich prac budowlanych, w tym przebić obudów , malowania, sposób odprowadzenia skroplin itd. związanych z wykonaniem zadania.. Zakres obejmuje także uruchomienie i rozruch instalacji, przeprowadzenie prób, pomiarów oraz szkolenie personelu w niezbędnym zakresie.

Opis proponowanego rozwiązania

Do klimatyzacji pomieszczeń należy zastosować centralny freonowy układ klimatyzacji typu VRF z możliwością chłodzenia i grzania. Za odprowadzenie zysków ciepła z pomieszczeń odpowiedzialne będą jednostki: naścienne i kasetonowe.  Do powyższych jednostek zostaną podłączone zestawy agregatów sprężarkowo - skraplających. Instalacje czynnika chłodniczego należy wykonać z rur miedzianych przeznaczonych dla chłodnictwa. Rury należy zaizolować izolacją kauczukową. Przewidywane miejsce posadowienia agregatów zewnętrznych to dach budynku, pod warunkiem wykonania projektu konstrukcji wsporczej i uzyskania niezbędnych pozwoleń użytkownika oraz konstruktora budynku. Instalacje czynnika chłodniczego należy przeprowadzić pod sufitami podwieszanymi lub zabudować w taki sposób aby były niedostępne dla pacjentów.

Szczegółowe zestawienie pomieszczeń przeznaczonych do klimatyzacji przedstawiono w tabeli nr 1.

Instalacja elektryczna powinna być dedykowana dla zasilania klimatyzacji a podłączenie do istniejących kabli zasilających (WLZ) zostaną uzgodnione w trakcie oględzin przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.

Charakterystyczne parametry określające wielkość zakresu zamówienia

W poniższej tabeli zamieszczono wykaz pomieszczeń wraz z przykładowo dobranymi jednostkami wewnętrznymi wynikającymi z liczby osób przebywających w pomieszczeniach.

Tab. nr 1- zestawienie pomieszczeń przeznaczonych do klimatyzacji Pediatria ul. Pankiewicza 16

| Nr | Przeznaczenie | oddział | szacowana moc chłodnicza | Budynek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sala Chorych | Odział V | 3,6 kW Naścienny – układ VRF | B |
| 2 | Sala Chorych | Odział V | 3,6 kW Naścienny – układ VRF | B |
| 3 | Sala Chorych | Odział V | 3,6 kW Naścienny – układ VRF | B |
| 4 | Sala Chorych | Odział V | 3,6 kW Naścienny – układ VRF | B |
| 5 | Sala Chorych | Odział V | 3,6 kW Naścienny – układ VRF | B |
| 6 | Sala Chorych | Odział V | 3,6 kW Naścienny – układ VRF | B |
| 7 | Sala Chorych | Odział V | 3,6 kW Naścienny – układ VRF | B |
| 8 | Pokój Badań | Odział V | 3,6 kW Naścienny – układ VRF | B |
| 9 | Sala Chorych | Odział VI dzienny | 3,6 kW Naścienny – układ VRF | C |
| 10 | Sala Chorych | Odział VI dzienny | 3,6 kW Naścienny – układ VRF | C |
| 11 | Sala Chorych | Odział VI dzienny | 3,6 kW Naścienny – układ VRF | C |
| 12 | Sale Chorych | Odział VII | 3,6 kW Naścienny – układ VRF | B |
| 13 | Sale Chorych | Odział VII | 3,6 kW Naścienny – układ VRF | B |
| 14 | Sale Chorych | Odział VII | 3,6 kW Naścienny – układ VRF | B |
| 15 | Sale Chorych | Odział VII | 3,6 kW Naścienny – układ VRF | B |
| 16 | Sale Chorych | Odział VII | 3,6 kW Naścienny – układ VRF | B |
| 17 | Sale Chorych | Odział VII | 3,6 kW Naścienny – układ VRF | B |
| 18 | Sale Chorych | Odział VII | 3,6 kW Naścienny – układ VRF | B |
| 19 | Sale Chorych | Odział VII | 3,6 kW Naścienny – układ VRF | B |
| 20 | Rejestracja | Poliklinika Parter | 3,6 kW Naścienny – układ VRF | C |
| 21 | Rejestracja SOR | SOR | 3,6 kW Kaseta – układ typu split | D |
| 22 | Rejestracja Izby Przyjęć | SOR | 3,6 kW Kaseta – układ typu split | D |

# Kolumna „Budynek” w tabeli oznaczają jednostki wewnętrzne podpięte pod jedną jednostkę zewnętrzną typu VRF.

# Np. jeżeli w tej kolumnie znajduje się „budynek B lub C” oznacza to ,że wszystkie jednostki TAK OZNACZONE podłączone są pod jedną jednostkę zewnętrzną typu VRF danego budynku B lub C.  Zamawiający starał się zgrupować jednostki wewnętrzne znajdujące się blisko siebie i połączyć pod określoną jednostkę zewnętrzną.

Urządzenia typu SPLIT montowane na elewacji budynku D.

# Zastosowany system klimatyzacji powinien spełniać następujące funkcje:

Zastosowany system VRF ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego powinien charakteryzować się następującymi cechami:

a. Czynnik chłodniczy R410A;

b. Maksymalna liczba układów freonowych zależna od potrzeb,

c. Zawory rozprężne powinny być zamontowane w standardzie w jednostkach wewnętrznych,

d. Całkowita długość instalacji dla pojedynczego systemu VRF powinna wynosić nie więcej niż 1000 m

- Łączne przewymiarowanie agregatu zewnętrznego w stosunku do jednostek wewnętrznych nie może przekraczać 130%,

  - jednostki zewnętrzne powinny być zamontowane w sposób zapewniający szczelność pokrycia dachowego i przegród budowlanych i wyposażone:

  - tylko w sprężarki inwerterowe typu scroll z niskim prądem rozruchu ( minimum 90 stopni regulacji),

  - pojedynczy agregat zewnętrzny powinien posiadać tylko jedną sprężarkę. Sprężarka musi być typu inwerterowego,

  - możliwość załączania zewnętrznym sygnałem funkcji odciągnięcia czynnika chłodniczego z układu,

  - możliwość ograniczenia maksymalnej wydajności agregatu,

  - podgląd parametrów pracy ( temperatury, prądy, czas pracy,..) na wyświetlaczu jednostki zewnętrznej ,

  - czujnik temperatury zewnętrznej,

  - każdy wentylator powinien zapewnić min 60 Pa sprężu dyspozycyjnego,

  - wysokie współczynniki EER, COP ≥ 3,5

  - poziom mocy akustycznej nie większy jak 62 dB(A) w odległości 1,5 m od urządzenia,

  - jednostki powinny posiadać funkcję sprawdzania okablowania.

- Sterowanie indywidualne w każdym pomieszczeniu oparte na pilocie bezprzewodowym

- czujnik temperatury,

- wyświetlacz cyfrowy,

- zmienny trybu pracy oraz temperatury,

- zmiany prędkości obrotowej wentylatora,

- Agregaty zewnętrzne powinny być przystosowane do pracy w zakresie następujących temperatur zewnętrznych:

  - Chłodzenie: -od -5,0 st. C do 43,0 st. C

  - Grzanie: od - 20,0 st. C do 15,0 st. C

- Urządzenia powinny posiadać 60 m-cy gwarancji producenta

- Urządzenia powinny posiadać atesty PZH

- Jednostki wewnętrzne powinny posiadać min. 3 biegi wentylatora

# Układ sterowanie- wytyczne

- Układ sterowania powinien realizować następujące funkcje.

- centralne załączenie i wyłączenie urządzeń,

- nastawę temperatury,

- zmianę prędkości obrotowej jednostek,

- zmianę funkcji systemów,

- dowolne programowanie czasowe – w układzie tygodniowym i rocznym,

- odczyt systemowych kodów awarii,

- kasowanie wskazania zabrudzenia filtrów powietrza,

- ustawienie funkcji strefowych.

Układ sterowania i nadzoru powinien zapewniać możliwość indywidualnej ingerencji w pracę poszczególnych urządzeń oraz ich załączanie i wyłączanie w funkcji zegarowej.

# Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Przygotowanie terenu budowy: realizacja budowy przebiegać będzie w czynnym obiekcie użytkowanym . Poszczególne pomieszczenia będą przejmowane w sposób uzgodniony z Użytkownikiem.

- Powinno się przewidzieć obudowy instalacji rozprowadzających oraz konieczność wkomponowania urządzeń chłodzących powietrze do istniejącego wystroju architektoniczno- budowlanego w uzgodnieniu z użytkownikami.

- Należy przewidzieć montaż nowych urządzeń na dachu budynku w uzgodnieniu z projektantem dokonać stosownych obliczeń konstrukcyjnych

- Instalacji:

  - Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych i wskaźników  ekonomicznych -  W budynku istnieje instalacja centralnej wentylacji nawiewno - wywiewnej. Należy opracować takie rozwiązanie instalacji chłodzenia wybranych pomieszczeń tak, aby uzyskać zamierzony efekt jak najmniejszym nakładem kosztów

  - Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

- Wykończenia: zapewnić ogólny standard budynku, należy przewidzieć klimatyzatory wyposażone w maskownice. Dokładne rozprowadzenie instalacji i ścisłe określenie wszystkich jej elementów będzie zamieszczone w projekcie wykonawczym, który przewidziany jest w zakresie oferty . Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej i zapoznać się wnikliwie z obiektem stopniu pozwalającym na rzetelne sporządzenie oferty.

- Dla zapewnienia komfortu cieplnego niezbędne jest:

  - Utrzymanie temperatury powietrza w zakresie 20-25 °C z możliwością indywidualnej nastawy

  - Zapewnienie poziomu hałasu jednostek wewnętrznych nie przekraczających 34 dB(A) na pierwszym biegu

  - Zapewnienie w strefie przebywania ludzi prędkości powietrza w zakresie 0,15-0,35 m/s

Część informacyjna

  - Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów- po stronie Oferenta

  - Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane po stronie Zamawiającego

  - Roboty montażowe wykonywane będą na użytkowanym i czynnym budynku w godzinach normalnej pracy użytkowników.

  - Wszystkie nazwy użyte w SIWZ i załącznikach należy traktować jako „typu” . Wykonawca może w takich przypadkach zaoferować artykuł równoważny, czyli o parametrach nie gorszych niż te wymienione w specyfikacji. W takim przypadku należy do oferty załączyć informacje wskazującą jakie artykuły równoważne zastosowano oraz dołączyć informacje o ich parametrach w tym karty katalogowe.

# Przed przystąpieniem do przetargu obowiązkowe jest dokonanie wizji lokalnej w obiektach w celu sporządzenia oferty.

- w załączeniu schemat rzutów pomieszczeń w których wykonywane będą instalacje.

1.2.  Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia.

Podane w dokumentacji informacje nie zwalniają wykonawców z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nieopisanych uwarunkowań.

Dokumentacja wykonawcza winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powiązane i normy.

Dokumentacja nie może zawierać znaków towarowych wyrobów budowlanych.

Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych, 
nie gorszych niż ujęte w opisie technicznym.

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia zgodnie z art 30 ust. 4 ustawy Pzp.

Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa 
w ust.1 pkt2 i ust.3, zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym i należy traktować że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy 
„lub równoważne”.

Wobec powyższego gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust.1pkt2iust.3 Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne.

Uwaga:

Wszelkie nazwy własne produktów, materiałów i urządzeń przywołane specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru prac, itp. należy traktować jako przykładowe, służące określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu niezbędnych właściwości i wymogów założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się możliwość stosowania rozwiązań równoważnych, tj. produktów, materiałów i urządzeń (w oparciu o wyroby innych producentów) pod warunkiem spełnienia określonych wymagań pod względem parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wskazanych szczegółowo niniejszej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej. Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy – są to niezbędne informacje do oceny przez nadzór nad pracami.

II.  Zakres prac i Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Zakres prac obejmuje: Patrz opis techniczny

Do obowiązków wykonawcy należy również dokonywanie wszelkich uzgodnień w zakresie: dokonania pomiarów z natury, terminu montażu. W przypadku wystąpienia trudności z dostępem Wykonawca winien skontaktować się z administracją budynku.
Zakres prac obejmuje również: prace towarzyszące i roboty tymczasowe takie jak: organizację, zabezpieczenie i dozór prac oraz placu przez cały okres wykonywania robót, wykonanie w razie potrzeby zastaw i daszków ochronnych zabezpieczających, wywóz
i utylizację gruzu i innych odpadów, zabezpieczenie przed upadkiem materiałów budowlanych lub rozbiórkowych, wygrodzenie terenu. Koszty te należy uwzględnić w cenie ofertowej.

2. Wymagania dotyczące wykończenia

a) forma i standard wykończenia powinny uwzględniać przeznaczenie obiektu. 
Użyte materiały wykończeniowe powinny się cechować trwałością użytkową i estetyką.

b) bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska.

c) Obiekt z przeznaczeniem do użytkowania przez pacjentów, pracowników (m.in. zajęcia grupowe, itp.). Materiały trwałe, bezpieczne, spełniające wymagane normy i posiadające aprobaty techniczne.

III. Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia.

3.1. Opis rozwiązań

Zastosowane materiały, dostarczone wyroby winny posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa badań i kontroli jakości.

Materiały muszą być dostarczane w opakowaniach oryginalnych , na których  muszą znajdować się informacje o terminie przydatności do stosowania , nazwie producenta  oraz  muszą  być sygnatury Aprobat Technicznych  Instytutu Techniki Budowlanej oraz  Państwowego Zakładu Higieny .

Materiały muszą być przechowywane w warunkach ustalonych przez producenta. 
W przypadku dostarczania materiałów luzem Wykonawca musi posiadać powyższe             atesty dla każdego z zastosowanych materiałów.

Atesty muszą znajdować się w dyspozycji kierownika i na każde żądanie    inspektora nadzoru lub przedstawiciela inwestora muszą być udostępniane do wglądu .

Wykonawca jest zobowiązany do naprawy wszelkich uszkodzeń na trasie transportu materiałów i urządzeń na teren wykonywania prac (m.in. poprzez naprawę / ew. wymianę wykładzin, drzwi. itp.).

Zakres prac objętych niniejszą specyfikacją obejmuje roboty rozbiórkowe oraz montaż nowych elementów zgodnie z dokumentacją.

Roboty rozbiórkowe realizowane będą w czynnym i funkcjonującym obiekcie. 
Poza pomieszczeniami przeznaczonymi do prac wykonawcy nie zostaną udostępnione inne  pomieszczenia  dla celów realizacji przedmiotowej inwestycji.

W trakcie prowadzenia prac szpital prowadzić będzie normalną pracę polegającą na wykonywaniu badań pacjentów.

Z uwagi na mogący wystąpić znaczny poziom hałasu Wykonawca winien prace rozbiórkowe prowadzić albo czasie ustalonym z inwestorem albo w czasie kiedy nie są prowadzone badania na terenie szpitala.

Materiały pochodzące z rozbiórki nie mogą być składowane na zewnątrz pomieszczeń i muszą być usuwane z budynku w pojemnikach kontenerowych.

Z uwagi na usytuowanie obiektu załadunek materiałów z rozbiórki do pojemników kontenerowych musi odbywać się z zachowaniem szczególnych warunków ostrożności.

Demontaż jakichkolwiek elementów instalacyjnych powiązanych z pozostałymi instalacjami obiektu mogący spowodować zakłócenie funkcjonowania całego budynku musi być wcześniej uzgodniony z inspektorem nadzoru i użytkownikiem.

Odbiór prac rozbiórkowych w zakresie zgodnym z opracowaniem projektowym nastąpi po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości prac do odbioru .

Z odbioru zostanie sporządzony protokół .

Wykonawca realizuje usługę zakupionym i dostarczonymi przez siebie materiałami 
w ilościach niezbędnych do wykonania zamówienia.

Wykonawca posiada wszelkie niezbędne narzędzia do wykonania przedmiotu zamówienia.

Wszystkie pozostałe roboty budowlano – montażowe muszą być realizowane zgodnie z opracowaniem oraz bieżącymi ustaleniami z inspektorem nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia terenu prowadzenia prac instalacyjno – budowlanych, a w szczególności do zapewnienia swoimi działaniami bezpieczeństwa  osób przebywających w budynku przychodni .Wykonawca ma obowiązek  zorganizować, oznakować i właściwie zabezpieczyć wszelkie miejsca mogące stanowić zagrożenie dla osób trzecich.

Za bezpieczeństwo prac odpowiada ustanowiony i zgłoszony przez wykonawcę kierownik.

Wszystkie w/w prace muszą doprowadzić do stanu pozwalającego oddać pomieszczenia do użytkowania pracownikom Zamawiającego (Wykonawca musi zapewnić wszelkie dodatkowe prace pozwalające oddać przedmiot zamówienia bez dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego).

Przed złożeniem oferty wymaga się aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej 
w siedzibie Zamawiającego, w celu dokonania niezbędnych sprawdzeń, obliczeń, ekspertyz, uzgodnień aby rozstrzygnąć ewentualne wątpliwości.

Termin realizacji – wykonania przedmiotu zamówienia maksymalnie 6 tygodni od daty podpisania umowy

IV. Zakres opracowania oraz wymagania dotyczące dokumentacji.

4.1. Wykonawca przygotowuje:

-   Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac (dokument w 1 egz.) w terminie 
      do 7 dni od podpisania umowy. Harmonogram podlega akceptacji Zamawiającego. Jeżeli 
       w trakcie realizacji wystąpi potrzeba jego korekty (z różnych nieprzewidzianych 
      powodów), Wykonawca opracuje kolejne wersje przy współudziale Zamawiającego.

-    Informacja BIOZ – 1 szt. – jeśli wymagane.

- Certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności itp. na materiały użyte do 
realizacji prac wraz ze wskazaniem miejsca ich wbudowania.

4.2. Wykonawca jest zobowiązany przygotować i dostarczyć przed rozpoczęciem prac:

1. Instruktaż stanowiskowy dotyczący prac wykonywanych w CSK UM w Łodzi.

2. Porozumienie dot. współpracy między pracodawcami – przygotowuje szpital

3. Kopie badań profilaktycznych.

4. Uprawnienia kierownika.

5. Ocena ryzyka na prace wykonywane w CSK UM w Łodzi.

6. Harmonogram wykonania prac.

7. Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę min. 4 pracowników wykonujących prace instalacyjne klimatyzatorów.

8. Przedłożenie dokumentów osób (wskazanych w załącznik nr 12) dotyczących posiadanych aktualnych uprawnień, tj. n/w dokumenty:

- minimum 1 z wymienionych osób musi posiadać dokument potwierdzający posiadanie uprawnień budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczeń lub w przypadku uprawnień wydanych przed rokiem 1994 z ograniczeniami niewykluczającymi możliwości realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie robót elektrycznych, z co najmniej 3 letnim stażem na stanowisku inspektora nadzoru bądź kierownika robót elektrycznych.

- minimum 1 z wymienionych osób musi posiadać dokument  potwierdzający posiadanie uprawnień specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń  lub w przypadku uprawnień wydanych przed rokiem 1994 z ograniczeniami niewykluczającymi możliwości realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie w/w robót sanitarnych, z minimum 3 letnim doświadczeniu zawodowym na stanowisku inspektora nadzoru bądź kierownika robót sanitarnych.

- minimum 1 osoba musi posiadać certyfikat F-gaz dla pracownika zgodnie z wymaganiami ustawy 
z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Ponadto:

Osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane (wskazane w załącznik nr 12) przynależą 
do właściwej miejscowo izby architektów oraz izby inżynierów budownictwa (zg. z art. 5 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. (Dz. U. z 2001 r.  Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

4.3. Dokumentacja powykonawcza winna być opracowana przez Wykonawcę i przekazana Zamawiającemu podczas odbioru prac - w 1 egz. zawierająca:

- Protokoły techniczne (w tym: m.in.: odbiorów instalacji elektrycznych, prób szczelności instalacji freonowej, płukania instalacji skroplin),

- Rysunki powykonawcze (komplet rzutów i schematów) przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenia - naniesienia sporządzone w postaci rzutów, schematów elementów konstrukcyjnych i instalacyjnych, jeżeli podlegają przebudowie (np. przeniesienia, wykonanie / przeniesienie instalacji elektrycznej oraz innych nowych lub zmienionych elementów konstrukcyjnych, ale nie polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego).

- Rzuty, przekroje, schematy części budowlanej tzw. architektonicznej.

- Karty katalogowe zainstalowanych materiałów / urządzeń wraz z instrukcją obsługi 
w języku polskim.

- Certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności itp. na materiały użyte 
do realizacji prac wraz ze wskazaniem miejsca ich wbudowania.

- Karty gwarancyjne.

#### V. Warunki prowadzenia prac instalacyjnych i towarzyszących prac  budowlanych

5.1. Przekazanie terenu

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przekaże Wykonawcy teren prac.
Wykonawca przejmuje front prac od daty protokolarnego przejęcia terenu prac do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego prac).

Zamawiający nie dysponuje pomieszczeniami magazynowymi, jak również nie dysponuje socjalnymi dla pracowników Wykonawcy - w takim przypadku, w razie konieczności Wykonawca organizuje odpowiednie zaplecze na swój koszt.

Zamawiający wyznaczy miejsce na wstawienie kontenerów, tj. wskaże tzw. zaplecza prac.

Wymaga się, aby zgłoszony przez Wykonawcę kierownik budowy był obecny na terenie prowadzenia prac w trakcie realizacji zamówienia.

Zamawiający ma obowiązek zapewnienia sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac.

5.2. Zabezpieczenie terenu

5.2.1. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, np.: wygrodzenie, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robot i bezpieczeństwa użytkowników budynku. Zabezpieczenia muszą w skuteczny sposób uniemożliwiać dostanie się na teren robót budowlanych osób nieupoważnionych,

w szczególności pacjentów Szpitala. Prace prowadzone będą w funkcjonującym obiekcie ochrony zdrowia gdzie odbywa się ruch pacjentów.

5.2.2. Wykonawca będzie zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia szlaku transportowego.

5.2.3. Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną.

5.2.4. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie czystości i zabezpieczenia miejsca realizacji prac przed ingerencją obsługi i użytkowników czynnego obiektu w okresie realizacji kontraktu do odbioru końcowego prac.

5.2.5.  Ponadto Wykonawca dokonuje zabezpieczenia prac poprzez dysponowanie w miejscu wykonywania robót następującym sprzętem:

- gaśnica proszkowa 6 kg ABC

- koc gaśniczy

Wykonawca  zabezpiecza czujki dymu.

5.2.6.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie prowadzenia prac.

5.3. Ochrona środowiska, ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót 
oraz przestrzeganie BHP.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Wykonawca będzie zobowiązany do systematycznego wywozu wszelkich śmieci, odpadów, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie realizacji robót. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robot albo personel Wykonawcy.

Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji mogą wystąpić następujące zagrożenia: upadek 
z wysokości przy robotach związanych z wykonaniem ocieplenia.

Osoba pełniąca nadzór techniczny powinna zapoznać robotników biorących udział 
w pracach, z planem bezpieczeństwa sporządzonym dla przedmiotowej inwestycji oraz 
z ogólnie obowiązującymi zasadami BHP, przygotować pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót niebezpiecznych, poinformować o zasadach postępowania w przypadkach powstania zagrożenia, prowadzić nadzór nad prowadzonymi pracami oraz przechowywać dokumentację.

Dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkie prace powinny być wykonane pod nadzorem osób uprawnionych, zgodnie ze sztuką budowlaną, z ogólnie przyjętymi zasadami BHP i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy wykonywaniu prac.

Zamawiający będzie pełnił nadzór kontrolny nad przestrzeganiem bezpieczeństwa i higieny pracy przy realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, zgodnie z wewnętrznymi przepisami Zamawiającego (Zarządzenie nr 96/2016 z dn. 23.06.2016 r. – do wglądu w siedzibie CSK UM).

5.4. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności:

Protokół odbioru końcowego potwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia. (tj. prac wraz ze wszystkimi dokumentami o których mowa w pkt. V).

5.5. Odbiór końcowy

Po dokonaniu oględzin należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele Zamawiającego oraz przedstawiciele Wykonawcy.

5.6. Zobowiązania Wykonawcy po zakończeniu prac

Wykonawca będzie musiał zapewnić przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego osób.

VI.  Obowiązujące przepisy

W pozostałych sprawach niniejszego postępowania i zawarcia umowy mają przede wszystkim zastosowanie i obowiązują przepisy określone w:

- ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r., nr 1843 z poźn. zm.)

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami),

- ustawie z dn. 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 229 poz. 2275 z późn. zm).

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Rozdział 9 § 193 – 202).

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 07.04.2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Z 2004. Nr  202, poz. 2072, z późn. zm.).

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Z 2004. Nr  130, poz. 1389, z późn. zm.).

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. Z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających     zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2002 r. Nr 151, poz. 1256),

- ustawie z dn. 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 229 poz. 2275 z późn. zm).

- ustawie z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

- ustawie z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami).

- rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890).

Oferowany dźwig musi spełniać:

- krajową normę PN-EN 81-20 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania 
   dźwigów Część 1: Dźwigi elektryczne

- krajową normę PN-EN 81-70 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania 
   dźwigów, Dźwigi osobowe i towarowe specjalnego przeznaczenia. Część 70: Dostęp do 
   dźwigów dla osób, włączając osoby niepełnosprawne.

- krajową normę PN-EN 81-28 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania 
   dźwigów. Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów. Część 28: System zdalnego 
   alarmowania w dźwigach osobowych i towarowych.

-  krajową normę PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Unijną dyrektywę dźwigową 2014/33/UE o kompatybilności elektromagnetycznej

- wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie 
    zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (DZ.U. Nr 263, 
    poz. 2198 z późn. zm.)

PROJEKT  WEWNĘTRZNYCH  INSTALACJI  I DEMONTAŻU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

TOWARZYSZĄCYCH  PRAC  BUDOWLANYCH       -1

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ustalenie warunków technicznych jakim powinny    odpowiadać  prace prowadzone w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
przy ul. Pankiewicza 16 w ramach inwestycji polegającej na wykonaniu prac montażowo – budowlanych w części pomieszczeń.

B . WARUNKI OGÓLNE  REALIZACJI

Zakres prac objętych niniejszą specyfikacją obejmuje roboty rozbiórkowe oraz montaż nowych elementów zgodnie z dokumentacją.

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje usunięcie części ścian działowych murowanych,

demontaż wykładzin posadzek , drzwi oraz  usunięcie starych powłok malarskich.

Prace rozbiórkowe realizowane będą w czynnym i funkcjonującym obiekcie służby zdrowia. Poza pomieszczeniami przeznaczonymi wykonawcy nie zostaną udostępnione inne  pomieszczenia  dla celów realizacji przedmiotowej inwestycji.

W trakcie prowadzenia prac remontowych szpital prowadzić będzie normalną pracę polegającą na wykonywaniu badań pacjentów .

Z uwagi na mogący wystąpić znaczny poziom hałasu Wykonawca winien prace rozbiórkowe prowadzić albo czasie ustalonym z inwestorem albo w czasie kiedy nie są prowadzone badania na terenie szpitala.

Materiały pochodzące z rozbiórki nie mogą być składowane na zewnątrz pomieszczeń remontowanych i muszą być usuwane z budynku w pojemnikach kontenerowych .

Z uwagi na usytuowanie obiektu załadunek materiałów z rozbiórki do pojemników kontenerowych musi odbywać się z zachowaniem szczególnych warunków ostrożności.

Demontaż jakichkolwiek elementów instalacyjnych powiązanych z pozostałymi instalacjami obiektu mogący spowodować zakłócenie funkcjonowania całego budynku musi być wcześniej uzgodniony z inspektorem nadzoru i użytkownikiem.

Odbiór prac rozbiórkowych w zakresie zgodnym z opracowaniem projektowym nastąpi po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości prac do odbioru.

Z odbioru zostanie sporządzony protokół.

Wszystkie pozostałe roboty budowlano – montażowe muszą być realizowane zgodnie z opracowaniem projektowym oraz bieżącymi ustaleniami z projektantem i inspektorem nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia terenu prowadzenia prac remontowo – budowlanych, a w szczególności do zapewnienia swoimi działaniami bezpieczeństwa  osób przebywających w budynku szpitala. Wykonawca ma obowiązek  zorganizować, oznakować i właściwie zabezpieczyć wszelkie miejsca mogące stanowić zagrożenie dla osób trzecich.

Za bezpieczeństwo prac odpowiada ustanowiony i zgłoszony przez Wykonawcę kierownik budowy.

C. MATERIAŁY

Wszystkie materiały przyjmowane na budowę muszą spełniać wymogi         obowiązujących przepisów dotyczących dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały muszą być dostarczane w opakowaniach oryginalnych , na których  muszą znajdować się informacje o terminie przydatności do stosowania , nazwie producenta  oraz  muszą  być sygnatury Aprobat Technicznych  Instytutu Techniki Budowlanej oraz  Państwowego Zakładu Higieny .

Materiały muszą być przechowywane w warunkach ustalonych przez producenta.

W przypadku dostarczania materiałów luzem Wykonawca musi posiadać powyższe

atesty dla każdego z zastosowanych materiałów.

Atesty muszą znajdować się w dyspozycji kierownika budowy i na każde żądanie

inspektora nadzoru lub przedstawiciela inwestora muszą być udostępniane do wglądu.

PROJEKT  WEWNĘTRZNYCH  INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH -2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

TOWARZYSZĄCYCH  PRAC  BUDOWLANYCH

- PRZEDMIOT  OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ustalenie warunków technicznych jakim powinny    odpowiadać  prace prowadzone w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
przy ul. Pankiewicza 16 w ramach inwestycji polegającej na wykonaniu prac montażowo – budowlanych w części pomieszczeń.

- WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

- możliwość poboru wody i energii elektrycznej – do uzgodnienia przez Wykonawcę

z użytkownikiem obiektu.

b)  możliwość usytuowania zaplecza budowy na czas trwania prac– do uzgodnienia z

użytkownikiem obiektu.

- możliwość składowania materiałów instalacyjnych – do uzgodnienia z

użytkownikiem obiektu

- prowadzenie robót będzie odbywać się w budynku , w którym trwać będą zabiegi  i

badania lekarskie. Wykonawca zapewni w czasie trwania robót remontowych możliwość dostępu do pomieszczeń nie objętych remontem.

- wszystkie roboty instalacyjne elektryczne realizowane w ramach projektowanej

inwestycji , które mogłyby wpływać na funkcjonowanie pozostałej w budynku instalacji muszą być wcześniej zgłaszane i ustalane z użytkownikiem obiektu.

- wykonawca zabezpieczy teren budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP

- nie dopuszcza się składowania i magazynowania substancji niebezpiecznych i palnych na terenie remontowanych pomieszczeń.

- wykonawca ma obowiązek przed rozpoczęciem robót zapoznać się z projektem i zgłosić do wyjaśnienia wszelkie wątpliwości i niejasności

- prowadzenie prac rozbiórkowych i demontażowych istniejącej instalacji powinno odbywać się ze  szczególną uwagą

- wykonawca odpowiada za wszystkie zniszczenia dokonane w trakcie prac nie objęte zakresem opracowania

- wszelkie rozbieżności pomiędzy stanem projektowanym , zinwentaryzowanym a stanem istniejącym należy zgłaszać inspektorowi nadzoru robót i projektantowi

- WARUNKI SZCZEGÓŁOWE REALIZACJI  PRAC

Prace rozbiórkowe

- zakres prac – wg specyfikacji branży budowlanej

- sprzęt do prac rozbiórkowych – wg kosztorysów branży budowlanej

- warunki wykonania – wg specyfikacji branży budowlanej

Roboty modernizacyjne

- zakres robót – wg specyfikacji branży budowlanej

- sprzęt do prac modernizacyjnych – wg branży budowlanej

- warunki wykonania i odbioru robót- wg specyfikacji branży budowlanej

Roboty modernizacyjne elektryczne

Zakres robót :

- wykonanie bruzd i otworów pod osprzęt i instalacje podtynkowe

- konieczne ułożenie przewodów instalacji oświetlenia i gniazd wtynkowych

- konieczne montaże opraw oświetleniowych

- montaż osprzętu instalacji oświetlenia  i gniazd wtykowych

- wykonanie niezbędnych prób instalacji

- wykonanie niezbędnych pomiarów instalacji

- sprzęt i materiały – wg branży elektrycznej

4. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

Prace w ramach montażu wewnętrznych instalacji elektrycznych należy prowadzić wg

odnośnych przepisów BHP dotyczących ogólnych warunków BHP przy wykonywaniu

robót budowlano – montażowych.

Prace należy prowadzić zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego ,

Polskimi normami , normami branżowymi i wytycznymi producentów materiałów i

urządzeń.

Wszelkie roboty ulegające zakryciu muszą być zgłaszane i odebrane przez inspektora

nadzoru.

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane prawem atesty

i  aprobaty techniczne  dopuszczające je do stosowania w budownictwie .

  - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT

- odbiór stanu zabezpieczeń  -  warunki wg przepisów BHP

- odbiór instalacji podlegających zakryciu – każdorazowo przed zakryciem

- odbiory końcowe instalacji – wg  projektów specyfikacji branż instalacyjnych

- odbiór całego zadania

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PRZEDSIĘWZIĘCIE:

Dostawa i montaż klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku przy 
ul. Pankiewicza 16 Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251

Sprawa nr  ZP /31/ 2020.

INWESTOR:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

ul. Pomorska 251

92-213 Łódź

Kwiecień  2020 r

I.	PODSTAWA OPRACOWANIA:

Niniejszą informację opracowano na podstawie rozporządzenia 	ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji 	dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu 	Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia(DZ. U. z dnia 10 lipca 2003r)

II.	ZAKRES PROWADZENIA PRAC INSTALACYJNYCH 
            I TOWARZYSZĄCYCH  PRAC BUDOWLANYCH

Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.

Prace realizowane będą w funkcjonującym obiekcie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego LOKALIZACJA - ul. Pankiewicza16 w Łodzi.

III.	WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Działka zabudowana.

IV.	ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE 	STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I 	ZDROWIA LUDZI

Uznano, że na zagospodarowywanym terenie nie występują żadne 	elementy mogące 	stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia 	ludzi.

V.	WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH 	ZAGROŻEŃ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 	BUDOWLANYCH

Uznano, że podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić 	zagrożenia w rozumieniu cytowanego w poz. 3.4.1 rozporządzenia 	Ministra Infrastruktury.

Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5m a w szczególności

- niebezpieczeństwo upadku z rusztowań

-wznoszenie ścian -niebezpieczeństwo upadku z rusztowań

-wykonywanie elewacji- niebezpieczeństwo upadku z rusztowań

Wykonywanie prac z udziałem dźwigu

- niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się materiału 	transportowanego i uszkodzeniem dźwigu

VI.	INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW

Przewiduje się występowanie prac szczególnie niebezpiecznych dot. szybu windowego. Poszczególne grupy pracowników muszą odbyć instruktaż na stanowisku pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń występujących przy pracach montażowych na wysokości. Instruktaż winien zawierać informację o konieczności stosowania odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej, o zasadach postępowania w przypadku 	zagrożenia ścisłej współpracy z wyznaczonymi w tym celu osobami do bezpośredniego nadzoru. Ze względu na nieliczne zatrudnienie 	przy realizacji poszczególnych etapów budowy, osobą wyznaczoną 	do przeprowadzenia instruktażu i bezpośredniego nadzoru jest -w 	przypadku wykonywania robót przez firmę wykonawczą jej 	właściciel - w przypadku zatrudnienia pojedynczych pracowników 	kierownik budowy poza szkoleniem podstawowym, nie 	przewiduje się dodatkowego 	szkolenia specjalistycznego 	pracowników.

VII	ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA

Kierownik budowy zobowiązany jest opracować Plan BIOZ w przypadku szczególnego zagrożenia pracowników.

Teren prac winien być ogrodzony, oznakowany i oznakowany tablicami ostrzegawczymi stosownie do realizowanego etapu prac i występującego w tym czasie zagrożenia np. :

- prace w szybie "UWAGA ( ROBOTY NA RUSZTOWANIU"

- cały cykl budowy- "TEREN BUDOWY NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY"

VIII	WNIOSKI KOŃCOWE

W rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (DZ. U. z dnia 10 lipca 2003r) rozpatrywany obiekt  nie wymaga sporządzenia Planu BIOZ.