Łódź, dn. 15.05.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: Wykonanie instalacji klimatyzacji w systemie zaprojektuj i wybuduj w wybranych pomieszczeniach budynku A-1 Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
- nr sprawy: ZP/ 27 /2020.

Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania od Wykonawców. Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

- Proszę o udostępnienie posiadanej dokumentacji projektowej o której mowa w rozdziale III SIWZ.

Zamawiający przekazuje dokumentację – w załączeniu.

2)      Czy Zamawiający wymaga aby kierownik budowy posiadała uprawnienia budowlane? Jeśli tak proszę powiedzieć w jakiej specjalności.

Zamawiający wymaga aby kierownik budowy posiadał uprawnienia budowlane upoważniające 
do wykonywania funkcji kierownika budowy w specjalności instalacyjnej  w zakresie instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

- W SIWZ w rozdziale XIII jest informacja, że „Zamawiający będzie liczył termin płatności wg. n/w zasad: punktowany termin minimalny wynosi 60 m-cy. Punktowany maksymalny termin wynosi 84 m-ce” natomiast w formularzu ofertowym jest informacja, że „Proponujemy termin płatności (min. 30 – max. 60 dni) - …..  dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT”. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Sprawa jest czytelna – w Formularzu ofertowym są wyraźnie określone odniesienia do kryterium oceny.  Przy cytowanym pkt. dot. terminu płatności nie ma kryterium oceny. Kryterium oceny zostało wyraźnie zaznaczone przy okresie gwarancji i tego też dotyczy w rozdziale XIII.

4)      Proszę w PFU jest informacja, że Zamawiający posiada rzuty budynków. Proszę o udostępnienie rzutów pomieszczeń ,w których montowana będzie klimatyzacja.

Zamawiający przekazuje dokumentację – w załączeniu.

5)      Proszę podać wysokość każdego pomieszczenia, w którym montowana będzie klimatyzacja.

Wysokość 2.8 m.

6)      Ile maksymalnie osób będzie przebywać w  każdym pomieszczeniu, w którym montowana będzie klimatyzacja.

Zamawiający przewiduje około 2-4 osób.

7)      Od której strony świata umieszczone są okna w każdym pomieszczeniu, w którym montowana będzie klimatyzacja.

Od północnej – brak bezpośredniego dostępu do światła słonecznego.

8)      Ile oraz jakie urządzenia wydzielające ciepło znajduję się w każdym pomieszczeniu, w którym montowana będzie klimatyzacja. Szczególnie dotyczy to pomieszczeń serwerowni.

W punktach pielęgniarskich od 1 do 3 szt. lodówek do przechowywania leków. 
W pomieszczeniach serwerowni znajduje się punkt dostępowy LAN w szafie typu RACK. Przypominamy, że wszelkie szczegóły można ustalić podczas wizji lokalnej.

9)      Czy podane przez Zamawiającego powierzchnie pomieszczeń są prawidłowe? Naszym zdaniem niektóre pomieszczenia mają zbyt mała, nierealną powierzchnię.

Powierzchnie pomieszczeń są prawidłowe i zgodne z dokumentacją.

10)   Z jakich płyt wykonany jest sufit podwieszany we wszystkich pomieszczeniach i korytarzu  kasetonowych, G-K czy innych?

Sufit podwieszany kasetonowy.

11)   Proszę podać typ systemu BMS, który Zamawiający posiada w budynku oraz proszę podać producenta oraz model.

Producent: Schneider Electric
System:  EcoStruxure Bulding Operation
Protokół: Modbus TCP/IP, Modbus RTU, BACNET

12)   W których pomieszczeniach należy zamontować klimatyzatory ścienne, a w których klimatyzatory kasetonowe?

Klimatyzatory kasetonowe należy zamontować w  punktach pielęgniarskich w pozostałych pomieszczeniach klimatyzatory ścienne.

13)   W których pomieszczeniach należy zamontować klimatyzatory 2,2kW, 2,8kW, a dla których 4,5kW?

Sugerowane minimalne moce urządzeń w n/w pomieszczeniach. Jednakże Zamawiający zaznacza, iż moce zainstalowanych urządzeń powinny wynikać z obliczeń projektowych.

Lp. poziom nr. pomieszczenia przeznaczenie pow. [m2]     rodzaj klimatyzatora

1. 	8	 8.90 	punkt pielęgniarski 	7,56		Jednostka kasetonowa – 2,8 KW

2. 	8 	8.28 punkt pielęgniarski	 7,54		Jednostka kasetonowa – 2,8 KW

3. 	7 	7.93 serwerownia		 5,93		Jednostka ścienna – 2,8 KW

4. 	7 	7.89 punkt pielęgniarski 	13,21		Jednostka kasetonowa 2,8 KW

5. 	7 	7.38 serwerownia 		3,35		Jednostka ścienna – 2,8 KW

6. 	7 	7.22 magazyn leków 		11,43		Jednostka ścienna – 2,8 KW

7. 	6 	6.39a punkt pielęgniarski 	15,01		Jednostka kasetonowa – 2,8 KW

8. 	5 	5.100 punkt pielęgniarski 	13,04		Jednostka kasetonowa – 2,8 KW

9. 	4 	4.96a punkt pielęgniarski 	12,5		Jednostka kasetonowa – 2,8 KW

10. 	4 	4.53 punkt pielęgniarski 	15		Jednostka kasetonowa – 2,8 KW

11. 	3 	3.87 punkt pielęgniarski 	14,7		Jednostka kasetonowa – 2,8 KW

12. 	3 	3.29 punkt pielęgniarski 	14,5		Jednostka kasetonowa – 2,8 KW

13. 	1 	1.62 punkt pielęgniarski 	14,11		Jednostka kasetonowa – 2,8 KW

14. 	1 	1.19 punkt pielęgniarski 	9,4		Jednostka kasetonowa – 2,8 KW

15. 	0 	0.97 punkt pielęgniarski 	17,1		Jednostka kasetonowa – 2,8 KW

16. 	0 	0.74 punkt pielęgniarski 	15		Jednostka kasetonowa – 2,8 KW

17. 	0 	0.34a serwerownia 		4,41		Jednostka ścienna – 2,8 KW

18. 	-1 	01.140b serwerownia 	              2,03		Jednostka ścienna – 2,8 KW

19. 	-1 	01.79 Izba przyjęć 		5,57		Jednostka ścienna – 2,8 KW

20. 	-1 	01.81 serwerownia 		3		Jednostka ścienna – 2,8 KW

21. 	-1 	01.64 Izba przyjęć 		22,42		Jednostka ścienna – 4,5 KW

22. 	-1 	01.8a serwerownia 		6,12		Jednostka ścienna – 2,8 KW

14)   Czy należy zamontować sterownik centralny?

Zamawiający nie wymaga.

15)   Gdzie należy odprowadzić skropliny z klimatyzatorów?

Do najbliższego możliwego punktu.

16)   Czy przewody na dachu mają być zabezpieczone płaszczem z blachy stalowej lub aluminiowej?

Zabezpieczenie z blachy stalowej ocynkowanej.

17)   Czy Zamawiający posiada zapas mocy do zasilania nowych klimatyzatorów ?

Tak.

18)   Gdzie oraz w  jakiej odległości od  każdego pomieszczenia, w którym należy zamontować klimatyzację znajduje się najbliższa rozdzielnia piętrowa?

Najbliższa rozdzielnia piętrowa znajduje się w odległości 10-15 m.

19)   Jaki jest dach przy pomieszczenia technicznych na którym należy zamontować jednostki zewnętrzne płaski czy skośny oraz z czego jest wykonany?

Stropodach wykonano jako wentylowany. Prefabrykowane płyty dachowe korytkowe o rozpiętości 3.0m i wysokości 10cm opierają się na ażurowych ściankach. Dach wykonany jest jako pogrążony ze spadkiem do środka. Pokrycie połaci – papowe.

20)   Z  czego ma być wykonana konstrukcja wsporcza na której należy zamontować jednostki zewnętrzne?

Jednostki zewnętrzne należy zamontować na systemowych konstrukcjach typu Big Foot.

21)   Z czego wykowane są ściany w klimatyzowanych pomieszczeniach ?

Ściany płyta G-K.

22)   Co powinno wchodzić w skład projektu wykonawczego?

Dokumentacja wymagane Prawem Budowlanym

23) Informuję, że nie istnieje obecnie na rynku producent klimatyzatorów, który spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. W związku z tym proszę o zmianę wymagań zgodnie z poniższym:

1) Pomieszczenia techniczne

Minimalne parametry urządzenia zewnętrznego nie gorsze, niż:

- Q chł. Nom. = 25 kW

- Q grz. Nom = 25 kW

- pobór mocy chł/grz : 5,5/4,8 Kw

- EER/COP: 4,55/5,2

- max poziom ciśnienia akustycznego: 58 dBA

- max masa netto: 230 kg

- zakres temperatur dla chłodzenia: -5~48 st.C

- zakres temperatur dla grzania: -25~24 st.C   -23~24 st.C

2) Pomieszczenia pielęgniarek, pomieszczenie leków, izba przyjęć

Minimalne parametry urządzenia zewnętrznego, nie gorsze, niż:

- Q chł. Nom. = 40 kW

- Q grz. Nom = 40 kW

- pobór mocy chł/grz : 11/9,3 Kw

- EER/COP: 3,65/4,3

- max poziom ciśnienia akustycznego: 62 dBA

- max masa netto: 277 kg

- zakres temperatur dla chłodzenia: -5~48 st.C

- zakres temperatur dla grzania: -23~24 st.C

Agregaty skraplające zlokalizować na dachu 2 piętra, przy pomieszczeniach technicznych.

Minimalne wymagane parametry jednostek wewnętrznych, nie gorsze, niż:

1) Jednostka ścienna :

- Q chł. nom. = 2,8 kW

- Q grz. nom. = 3,2 kW

- pobór mocy chł/grz : 0,028/0,028 kW

- max poziom ciśnienia akustycznego (praca na najwyższym biegu): 31 dBA

2) Jednostka ścienna:

- Q chł. nom. = 4,5 kW

- Q grz. nom. = 5,0 kW

- pobór mocy chł/grz : 0,04/0,04 kW

- max poziom ciśnienia akustycznego (praca na najwyższym biegu): 35 dBA

3) Jednostka kasetonowa:

- Q chł. nom. = 2,2 kW

- Q grz. nom. = 2,4 kW

- pobór mocy chł/grz : 0,035/0,035 kW

- max poziom ciśnienia akustycznego (praca na najwyższym biegu): 35 dBA

4) jednostka kasetonowa:

- Q chł. nom. = 2,8 kW

- Q grz. nom. = 3,2 kW

- pobór mocy chł/grz : 0,035/0,035 kW

- max poziom ciśnienia akustycznego (praca na najwyższym biegu): 35 dBA

5) jednostka kasetonowa:

- Q chł. nom. = 4,5 kW

- Q grz. nom. = 5,0 kW

- pobór mocy chł/grz : 0,05/0,05 kW

- max poziom ciśnienia akustycznego (praca na najwyższym biegu): 41 dBA

Wymagane funkcje sterownika:

- sterownik przewodowy naścienny

- możliwość ustawienia trybu pracy, trybu temperatury

- 5-stopniowe wachlowanie

- adresowanie

- funkcja Follow me

- programator dzienny

- auto-restart

- tryb pracy nocnej

- sygnał – przypomnienie o czyszczeniu filtra

- odczyt parametrów systemowych

Zamawiający dopuszcza tolerancję parametrów grzania i chłodzenia +- 10 % dla urządzeń zewnętrznych. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

24) Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie płatności częściowych, t.j. comiesięcznych, na podstawie przerobów zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i protokołów częściowych?

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie etapowości płatności częściowych po wykonaniu 
1/3 części prac montażowych klimatyzatorów, potwierdzonych protokołem odbioru prac częściowych. Stosowne zapisy zostaną wprowadzone do zawieranej umowy.

25) Pragniemy poinformować, że przedmiot postępowania na "Wykonanie instalacji klimatyzacji w systemie zaprojektuj i wybuduj  w wybranych pomieszczeniach budynku A-1 Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251” – sprawa nr ZP/ 27 /2020 nie uzasadnia zawierania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, ponieważ na gruncie tego stanu faktycznego nie występuje proces powierzenia. Dzieje się tak dlatego, że charakter i przedmiot tej umowy nie wiąże się z koniecznością dokonywania przez Wykonawcę jakichkolwiek operacji na danych osobowych (np. gromadzenia) na udokumentowane polecenie Administratora (Szpitala) w jego imieniu i na jego rzecz. Pomimo, że osoby, które wykonują prace techniczne, zmierzając do wykonania umowy, instalują przedmiotową klimatyzację, to charakter czynności zawodowych tych osób nie wymaga wykonywania jakichkolwiek czynności na danych. Owszem, zdarza się, że pracownik techniczny mógłby pozornie mieć dostęp do niezabezpieczonej dokumentacji, do której wglądu by nie miał, gdyby administrator prawidłowo ją zabezpieczał, ale Wykonawca w dalszym ciągu nie przetwarza danych osobowych, a zwłaszcza z dokumentacji medycznej, bo to nie mieści się w zakresie jego obowiązków.

Na gruncie podobnych przypadków wypowiadał się już w swoich komunikatach wielokrotnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Najwyższa Izba Kontroli. W jednym z raportów NIKu poruszono kwestię charakteru pracy salowych na oddziałach w 23 szpitalach na terenie województwa podlaskiego. Charakter pracowników takich salowe, czy pracownicy techniczny jest ze sobą zbieżny z punktu widzenia prawa ochrony danych osobowych. NIK uznał, że postępowanie podlaskich szpitali, w których nagminnie osobom sprzątającym nadawane są upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, jest sprzeczne z elementarnymi zasadami postulowanymi przez RODO oraz ustawami okołomedycznymi (chociażby z zasadami udostępniania dokumentacji medycznej, o których mowa w art. 26 i dalsze ustawy o prawach pacjenta i RPP), bowiem w istocie pracownicy Ci nie przetwarzają danych osobowych, a jeśli to robią, czynią to bezprawnie (Pani salowa nie jest nawet pracownikiem uprawnionym do przenoszenia wyników z badań z punktu A do punktu B, co też jest nagminne w szpitalach). A na pewno pracownicy Ci nie potrzebują dostępu do danych, zwłaszcza medycznych, ponieważ nie ustalają prawa do świadczeń medycznych ani ich nie świadczą.

Podobna sytuacja występuje w przypadku niniejszej umowy i pracowników technicznych.

Jedynym skutecznym środkiem w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Administratora w stosunku do Wykonawcy w przypadku wystąpienia potencjalnego naruszenia ochrony danych osobowych, jest odebranie od osób wykonujących niniejszą usługę zobowiązania do zachowania w poufności.

Prosimy zatem o usunięcie projektu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zamawiający usuwa z projektu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pozostaje jedynie Zobowiązanie do zachowania tajemnicy – jak w załączeniu.

26)       Prosimy o udostępnienie podkładów architektonicznych budynku, objętego zakresem niniejszego postępowania.

Zamawiający przekazuje dokumentację – w załączeniu.

27) Prosimy o informację czy istnieje możliwość włączenia projektowanej instalacji odprowadzenia skroplin do istniejącej instalacji na obiekcie.

Tak.

28) W związku w istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym prosimy o podanie wytycznych dot. zabezpieczenia pracowników w trakcie wykonywania prac na obiekcie oraz sposobu przygotowania stanowiska pracy.

Wytyczne dotyczące zabezpieczenia pracowników w trakcie wykonywania prac:
Odzież ochronna: kombinezony, rękawiczki, maski, przyłbice. 
Przed przystąpieniem do pracy obowiązkowy pomiar temperatury ciała.
Raz w tygodniu wypełnienie ankiety epidemiologicznej.|
Pracownicy nie poruszają się po terenie szpitala, przebywają tylko w wyznaczonych pomieszczeniach związanych z wykonywaniem prac budowlanych.

Powyższe odpowiedzi są obowiązujące w niniejszym postępowaniu.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Dziękujemy za złożone pytania.

# Kierownik Działu Zamówień Publicznych, 
Marketingu i Promocji

mgr Tomasz Miazek