Łódź, dn. 02.06.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: Dostawa i montaż klimatyzacji 
w wybranych pomieszczeniach budynku przy ul. Pankiewicza 16 Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
- nr sprawy: ZP/35/2020.

Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania od Wykonawców. Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie:

Proszę o informajcę czy Zmawiający podtrzymuje zaznaczone na żółto informację ,z tego co się orientuje jedna czy dwie firmy klimatyzacyjne spełniają zanzaczone parametry, co do wymogu o hałasie –żaden producent tego nie spełnia, gdyż  moc akustyczną podaje się w źródle dźwięku, a nie w jakiejś odległości od urządzenia.

o    jednostki zewnętrzne powinny być zamontowane w sposób zapewniający szczelność pokrycia dachowego i przegród budowlanych i wyposażone:

o    tylko w sprężarki inwerterowe typu scroll z niskim prądem rozruchu 
( minimum 90 stopni regulacji),

o    Łączne przewymiarowanie agregatu zewnętrznego w stosunku do jednostek wewnętrznych nie może przekraczać 130%,

o    pojedynczy agregat zewnętrzny powinien posiadać tylko jedną sprężarkę. Sprężarka musi być typu inwerterowego,

o    możliwość załączania zewnętrznym sygnałem funkcji odciągnięcia czynnika chłodniczego z układu,

o    możliwość ograniczenia maksymalnej wydajności agregatu,

o    podgląd parametrów pracy ( temperatury, prądy, czas pracy,..) na wyświetlaczu jednostki zewnętrznej ,

o    czujnik temperatury zewnętrznej,

o    każdy wentylator powinien zapewnić min 60 Pa sprężu dyspozycyjnego,

o    wysokie współczynniki EER, COP ≥ 3,5

o    poziom mocy akustycznej nie większy jak 62 dB(A) w odległości 1,5 m od urządzenia,

o    jednostki powinny posiadać funkcję sprawdzania okablowania.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje doprecyzowania i zmiany w dwóch punktach:

- tylko w sprężarki inwerterowe typu scroll z niskim prądem rozruchu 
(minimum 90 procent regulacji),

- poziom mocy akustycznej nie większy jak 62 dB(A) w odległości 1,0 m od urządzenia,

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

# Kierownik Działu Zamówień Publicznych, 
Marketingu i Promocji

mgr Tomasz Miazek